2 transformateurs ONAN

- Type extérieur

- Triphasé 50 Hz

- Puissance : 170MVA

- Service continue

- Refroidissement : ONAN

- Rapport de transformation : 220/66-10 kV

- Régleur : 25 prises

- Type de connexion pour les parties 225kV et 63kV : RIP

- Couplage : YN yn0-d11

- Ucc ->21%

Nous souhaitons un produit similaire aux demandes de RTE.